智能气体腰轮流量计

使 用 说 明 书

低功耗、多功能、智能型

注意！

请仔细阅读本说明书理解各项内容，以便能正确的安装、电路连接、运行操作和保养维护等。 本说明书应保存在实际最终使用人的手中。 本说明书应保存到流量计报废为止。 本产品技术规范可能发生变化，恕不另行通知。

目 录

一、概述	2

二、结构与工作原理	2

三、技术参数与主要功能	4

四、选型与安装	5

五、使用方法	10

六、使用注意事项	13

七、防爆产品安装使用注意事项	13

八、运输及贮存	14

九、开箱及检查	14

十、订货须知	14

十一、流量计的故障及排除方法	15

附录（一）

天然气真实相对密度Gr的确定	16

附录（二）

天然气物理性质表	17

一、概   述

智能气体腰轮流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体，并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计，气体是一种可压缩流体，其体积值与温度和压力密切相关，为了贸易双方统一标准，必需将实际体积转换成基准条件下的标准体积（101.325 kPa  20℃）。为了实现这一目的，智能气体腰轮流量计，能对气体的体积进行精确修正。是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。

产品的主要特点：

- 集高精度温度、压力、流量传感器和智能体积修正于一体，可检测被测气体的温度、压力和流量，并进行流量自动跟踪补偿和压缩因子修正运算。

- 采用先进的微机技术与高性能的集成芯片，整机功能强大，性能优越.

- 电路采用表面安装工艺，结构紧凑、抗干扰能力强、可靠性高。

- 压力传感器、温度传感器、流量传感器全部内置，使结构更加紧凑。

- 采用先进的微功耗高新技术，整机功耗低，即能凭内置电池长期供电运行，又可由外电源供电运行。

- 按流量频率信号，可将仪表系数分六段自动进行线性修正，从而提高了仪表的使用精度.

- 具有故障自诊断和报警功能，可靠度高，采用LCD显示，清晰直观，读数方便。

- 流量计带有脉冲信号输出，也可根据用户需要输出4～20mA标准模拟信号。

- 仪表自带实时数据库，通过RS-485通讯接口和本厂的专用MODEM配套，可组成电话抄表网络，便于数据的集中采集和实时管理。

- 采用先进的微功耗技术，整机功耗低，使用内置电池可运行五年以上。

- 就地显示流量值，并带多种信号输出功能可满足不同现场及系统的需求。

- 采用E2PROM数据存储芯片，保存用户参数、厂家参数及一定的历史记录。

- 采用高对比度的三行液晶显示器，可显示日期、标准累积流量、标准瞬时流量、介质温度、压力值和电池电压。

- 具有实时数据存储功能，可防止更换电池或突然掉电时数据丢失，在停电状态下，内部参数可永久性保存。

二、结构与工作原理

2.1流量计由5个部分组成（见图1）

- 智能流量积算仪 2、流量传感器 3、压力传感器 4、温度传感器 5、气体腰轮流量计（机械）

图1  流量计结构原理图

2.2智能气体腰轮流量计的工作原理（见图2）

智能气体腰轮流量计，主要由壳体、共轭转子和智能流量积算仪等部件构成。装于计量室内的一对共轭转子在流通气体的出入口压差（P入＞P出）作用下，通过精密加工的调校齿轮使转子保持正确的相对位置。转子间、转子与壳体、转子与墙板间保持最佳工作间隙，实现了连续的无接触密封。转子每转动一周，则输出四倍计量室有效容积的气体，转子的转数通过磁性密封联轴装置及减速机构，传递到智能流量积算仪，从而显示输出气体的累计体积量。其计量过程和工作原理如图1所示（图中仅表示了四分之一周期）。

位置 1          位置 2             位置 3            位置 4

图2  气体腰轮流量计工作原理

2.3智能流量积算仪的工作原理（见图3）

智能流量积算仪由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道以及微处理器单元组成，并配有外输信号接口，输出各种信号。智能流量积算仪中的微处理器按照气态方程进行温压补偿，并进行压缩因子修正，气态方程如下：

（1）

式中：

Qn：标准状态下的体积流量（m3/h）；

Qg: 工况状态下的体积流量（m3/h）；

Pg：流量计压力检测点处的表压（kPa）；

Pa：当地大气压（kPa）；

Tg：介质的绝对温度（273.15＋t）(K)；

t： 被测介质温度（℃）；

Zn：标准状态下的压缩系数；

Zg：工作状态下的压缩系数；

Tn：标准状态下的绝对温度（273.15＋20）(K)；

Pn：标准大气压（101.325 kPa）；

P:  P= Pa+ Pg。

注：对于天然气Zn/Zg＝Fz2，Fz称为超压缩因子，本产品按中国石油天然气总公司的标准SY/T6143-1996中的公式进行计算。

图3  智能流量积算仪原理框图

三、主要技术参数与功能

3.1流量计规格、基本参数和性能指标（见表1）

3.2标准状态条件：P=101.325 kPa   T= 293.15K

3.3使用条件：

a.环境温度：－25℃～+50℃            b.介质温度：－20℃～+60℃

c.相对湿度：5%～95%                  d.大气压力：86KPa～106Kpa

3.4电气性能指标：

3.4.1工作电源：a.内电源：1节3VDC锂电池，电池电压在2.0V～3.0V时均可正常工作。

当电压低于2.5V时，应更换电池。

b.外电源：±24VDC±15%，纹波≤±5%，适用于4～20mA输出，脉冲输出，RS-485等；

3.4.2整机功耗：外电源，﹤1W

内电源，平均功耗≤1m W，可连续工作五年以上。

3.4.3 工况脉冲输出方式

a. 工况脉冲信号, 直接将流量传感器检测的工况脉冲信号经光耦隔离放大输出，高电平≥20V，低电平 ≤ 1V。该脉冲主要用于对仪表的标定。

b. 与标准体积流量成正比的频率信号，经光耦隔离放大输出，高电平≥20V，低电平 ≤ 1V。

c. 定标脉冲信号，输出幅度0～3V，输出脉冲宽度500ms。该脉冲主要用于城市燃气计量的IC卡控制装置或其它设备。该信号1m3输出1个脉冲。

3.4.4 4～20mA标准模拟电流输出功能

与标准体积流量成正比，4mA对应0 m3/h，20mA对应最大标准体积流量（该值可设定）。

表1  流量计规格、基本参数和性能指标

| 型规格号 | 公称通径 DN（mm） | 流量上限 （m3/h） | 始动流量 m3/h | Qmax时 压力损失 Pa | 公称压力 MPa | 精确度 % | 仪表系数 | 范围度 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRG-20-D | 25 | 20 | 0.05 | 100 | 0.6、1.6 | 1.0、1.5 | 7633.37 | 20:1 | 铝合金 |
| SRG-30-D | 40 | 30 | 0.07 | 100 |  |  | 4694.65 | 30:1 |  |
| SRG-40-D | 40 | 40 | 0.07 | 140 |  |  | 3892.31 | 40:1 |  |
| SRG-60-D | 50 | 60 | 0.1 | 100 |  |  | 1584.24 | 65:1 |  |
| SRG-80-D | 50 | 80 | 0.1 | 140 |  |  | 1584.24 | 70:1 |  |
| SRG-100-D | 80 | 100 | 0.1 | 110 |  |  | 987.581 | 70:1 |  |
| SRG-150-D | 80 | 150 | 0.12 | 150 |  |  | 730.785 | 120:1 |  |
| SRG-200-D | 80 | 200 | 0.15 | 180 |  |  | 479.837 | 70:1 |  |
| SRG-250-D | 100 | 250 | 0.11 | 180 |  |  | 306.804 | 80:1 |  |
| SRG-300-D | 100 | 300 | 0.11 | 130 |  |  | 306.804 | 110:1 |  |
| SRG-450-D | 100 | 450 | 0.1 | 200 |  |  | 231.350 | 110:1 |  |
| SRG-650-D | 150 | 650 | 0.65 | 350 |  |  | 86.7083 | 80:1 | 铝、铸铁 |
| SRG-1000-D | 150 | 1000 | 0.76 | 450 |  |  | 61.8990 | 90:1 | 铝、铸铁 |
| SRG-1600-D | 200 | 1600 | 1.15 | 500 |  |  | 50.2425 | 53:1 | 铝、铸铁 |

(以上参数如有修改恕不另行通知)

3.4.5  RS485通信（采用光电隔离RS485通信模块）

本积算仪通过内装的RS485标准接口能与个人计算机和PLC等主机连接，进行串行通信。可显示介质压力、温度、瞬时流量、累计标准流量、电池电压。

3.4.6 RS485通协议：

a.波特率：9600，1位停止位、8位数据位，没有校验位。

b.数据包格式：

命令包：“@01”+&Hd参数15为设定机号小数点以前共三位

@       01          &Hd

包头   机号（两位）  包尾

机号为两位十六进制数，从01-FF          数据为ASSII码。

c.数据包

&HA5+累计流量+瞬时流量+压力+温度+电池电压+CRC16校验+&Hd

包头：&HA5

累计流量：8位整数2位小数.   瞬时流量：4位整数2位小数.

压力：4位整数2位小数.           温度：1位符号位2位整数位2位小数位.

电池电压：1位整数1位小数.   校验采用CRC16校验从包头开始到电池电压的最后一位结束。

3.5防爆标志：ExiaII CT4

3.6防护等级：IP65

四、选型与安装

4.1流量计选型

用户应根据管线输气量，介质可能达到的温度和压力范围，估算出管线的最高和最低体积流量，正确选择流量计规格。当两种口径流量计均能覆盖最低和最高体积流量时，在压损允许下，应选小口径。

选型公式如下：

Qg=Zg/Zn*Pn/(Pg+Pa)*Tg/Tn*Qn=101.325/(Pg+Pa)*(1/ Zn/Zg)*( Tg/293.15)Qn

式中：Tg、Pg、Pa含义同上，Qg为体积流量，Qn为标准体积流量，Zn/Zg数值列于表2。因计算步长较大，表内数据仅供参考，表中数据按天然气真实密度Gr=0.600,氮气和二氧化碳摩尔分数均为0.00计算。当介质压力低于0.1 Mpa，均可按Zn/Zg=1.00估算。

4.2选型实例：

已知某一供气管线实际工作压力为0.5MPa～0.6MPa（表压），介质温度范围为-10℃～+40℃，供气峰值量为400～500Nm3/h。当地大气压为101.3kPa，要求确定流量计的口径。

分析：由于前面表1中给出的流量范围为实际工作状态下的流量范围，因此需先将标况流量换算成工况流量，再选择合适的口径。

计算：当介质压力最低、温度最高时（估算选型可不考虑天然气压缩因子的影响），此时当处于供气峰期时具有最大体积流量，所以有：

(2)

同理，当介质压力最高、温度最低时，此时当处于供气谷期时具有最小体积流量，所以有：

(3)

即工作状态下介质的流量范围为51.9～90.0m3/h。由表1查得，需选取SRG-100-D。

表2  Zn/Zg数值表

| 温度℃ | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 0.20 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0020 |
| 0.30 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0041 |
| 0.40 | 1.0104 | 1.0098 | 1.0093 | 1.0087 | 1.0082 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 |
| 0.50 | 1.0140 | 1.0132 | 1.0124 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0104 | 1.0098 | 1.0092 | 1.0087 | 1.0082 |
| 1.00 | 1.0325 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0269 | 1.0253 | 1.0238 | 1.0223 | 1.0210 | 1.0198 | 1.0186 |
| 1.50 | 1.0518 | 1.0485 | 1.0455 | 1.0426 | 1.0400 | 1.0375 | 1.0352 | 1.0331 | 1.0311 | 1.0293 |
| 2.00 | 1.0722 | 1.0674 | 1.0630 | 1.0589 | 1.0551 | 1.0516 | 1.0484 | 1.0454 | 1.0426 | 1.0400 |
| 2.50 | 1.0936 | 1.0872 | 1.0812 | 1.0758 | 1.0708 | 1.0661 | 1.0619 | 1.0580 | 1.0543 | 1.0510 |
| 3.00 | 1.1162 | 1.1078 | 1.1002 | 1.0933 | 1.0869 | 1.0810 | 1.0757 | 1.0707 | 1.0662 | 1.0620 |
| 3.50 | 1.1400 | 1.1295 | 1.1200 | 1.1113 | 1.1035 | 1.0963 | 1.0897 | 1.0837 | 1.0782 | 1.0732 |
| 4.00 | 1.1651 | 1.1521 | 1.1405 | 1.1300 | 1.1205 | 1.1119 | 1.1041 | 1.0969 | 1.0904 | 1.0844 |
| 4.50 | 1.1915 | 1.1758 | 1.1618 | 1.1493 | 1.1380 | 1.1278 | 1.1186 | 1.1103 | 1.1027 | 1.0957 |
| 5.00 | 1.2194 | 1.2005 | 1.1839 | 1.1691 | 1.1559 | 1.1441 | 1.1334 | 1.1238 | 1.1150 | 1.1071 |
| 5.50 | 1.2486 | 1.2262 | 1.2067 | 1.1895 | 1.1742 | 1.1606 | 1.1484 | 1.1374 | 1.1274 | 1.1185 |
| 6.00 | 1.2793 | 1.2530 | 1.2302 | 1.2104 | 1.1928 | 1.1773 | 1.1634 | 1.1510 | 1.1399 | 1.1298 |
| 6.50 | 1.3113 | 1.2806 | 1.2544 | 1.2316 | 1.2117 | 1.1942 | 1.1786 | 1.1647 | 1.1522 | 1.1411 |
| 7.00 | 1.3444 | 1.3091 | 1.2790 | 1.2532 | 1.2308 | 1.2111 | 1.1937 | 1.1783 | 1.1645 | 1.1522 |
| 7.50 | 1.3785 | 1.3381 | 1.3040 | 1.2750 | 1.2499 | 1.2280 | 1.2088 | 1.1918 | 1.1767 | 1.1632 |
| 8.00 | 1.4131 | 1.3673 | 1.3291 | 1.2967 | 1.2689 | 1.2448 | 1.2237 | 1.2051 | 1.1886 | 1.1740 |
| 温度℃ | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 0.10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 0.20 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0011 |
| 0.30 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0023 |
| 0.40 | 1.0058 | 1.0054 | 1.0051 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0041 | 1.0038 | 1.0036 | 1.0034 |
| 0.50 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0052 | 1.0049 | 1.0046 |
| 1.00 | 1.0176 | 1.0166 | 1.0156 | 1.0147 | 1.0139 | 1.0131 | 1.0124 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0104 |
| 1.50 | 1.0275 | 1.0259 | 1.0244 | 1.0230 | 1.0217 | 1.0204 | 1.0193 | 1.0182 | 1.0171 | 1.0162 |
| 2.00 | 1.0376 | 1.0354 | 1.0333 | 1.0313 | 1.0295 | 1.0277 | 1.0261 | 1.0246 | 1.0232 | 1.0218 |
| 2.50 | 1.0478 | 1.0449 | 1.0422 | 1.0396 | 1.0372 | 1.0350 | 1.0329 | 1.0310 | 1.0292 | 1.0274 |
| 3.00 | 1.0581 | 1.0545 | 1.0511 | 1.0480 | 1.0450 | 1.0423 | 1.0397 | 1.0373 | 1.0351 | 1.0330 |
| 3.50 | 1.0685 | 1.0641 | 1.0600 | 1.0563 | 1.0528 | 1.0495 | 1.0464 | 1.0436 | 1.0409 | 1.0384 |
| 4.00 | 1.0789 | 1.0737 | 1.0690 | 1.0646 | 1.0605 | 1.0567 | 1.0531 | 1.0498 | 1.0467 | 1.0438 |
| 4.50 | 1.0894 | 1.0834 | 1.0779 | 1.0728 | 1.0681 | 1.0638 | 1.0597 | 1.0559 | 1.0523 | 1.0490 |
| 5.00 | 1.0998 | 1.0930 | 1.0868 | 1.0811 | 1.0757 | 1.0708 | 1.0662 | 1.0619 | 1.0579 | 1.0542 |
| 5.50 | 1.1103 | 1.1026 | 1.0956 | 1.0892 | 1.0832 | 1.0777 | 1.0726 | 1.0678 | 1.0633 | 1.0592 |
| 6.00 | 1.1207 | 1.1122 | 1.1044 | 1.0972 | 1.0906 | 1.0845 | 1.0788 | 1.0736 | 1.0687 | 1.0641 |
| 6.50 | 1.1310 | 1.1216 | 1.1130 | 1.1051 | 1.0979 | 1.0912 | 1.0850 | 1.0792 | 1.0738 | 1.0689 |
| 7.00 | 1.1411 | 1.1309 | 1.1215 | 1.1129 | 1.1050 | 1.0977 | 1.0910 | 1.0847 | 1.0789 | 1.0735 |
| 7.50 | 1.1511 | 1.1400 | 1.1298 | 1.1205 | 1.1120 | 1.1041 | 1.0968 | 1.0900 | 1.0838 | 1.0780 |
| 8.00 | 1.1609 | 1.1489 | 1.1380 | 1.1279 | 1.1187 | 1.1103 | 1.1024 | 1.0952 | 1.0885 | 1.0823 |

4.3流量计外型和安装

4.3.1流量计外型及安装尺寸：（见图4和表3）

Ⅰ        	Ⅱ

图4  流量计外型及安装尺寸

表3  流量计外型及安装尺寸

| 型号规格 | 公称通径DN | 进出口 方向 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | W (mm) | H (mm) | 结构形式 | 重量 (kg) | 法 兰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1 | n-d |
| SRG-20-D | 25 | 上进下出 | 235 | G1 | 88 | 105 | 240 | Ⅰ | 3.8 | 70 | 4-M10 |
| SRG-30-D | 40 | 上进下出 | 285 | G11/2 | 111 | 105 | 240 | Ⅰ | 4.6 | 90 | 4-M12 |
| SRG-40-D | 40 | 上进下出 | 307 | G11/2 | 122 | 105 | 240 | Ⅰ | 5.7 | 90 | 4-M12 |
| SRG-60-D | 50 | 上进下出 | 336 | 167 | 134 | 167 | 328 | Ⅱ | 10.5 | φ110 | 4-M12 |
| SRG-80-D | 50 | 上进下出 | 336 | 167 | 134 | 167 | 328 | Ⅱ | 10.5 | φ110 | 4-M12 |
| SRG-100-D | 80 | 上进下出 | 403 | 167 | 169 | 167 | 328 | Ⅱ | 13.3 | φ150 | 4-M16 |
| SRG-150-D | 80 | 上进下出 | 467 | 167 | 196 | 167 | 328 | Ⅱ | 16.5 | φ150 | 4-M16 |
| SRG-200-D | 80 | 上进下出 | 432 | 205 | 179 | 235 | 380 | Ⅱ | 24 | φ150 | 4-M16 |
| SRG-250-D | 100 | 上进下出 | 530 | 205 | 230 | 235 | 380 | Ⅱ | 30 | φ170 | 4-M16 |
| SRG-300-D | 100 | 上进下出 | 530 | 205 | 230 | 235 | 380 | Ⅱ | 30 | φ170 | 4-M16 |
| SRG-450-D | 100 | 上进下出 | 619 | 205 | 274 | 235 | 380 | Ⅱ | 36.5 | φ170 | 4-M16 |
| SRG-650-D | 150 | 上进下出 | 662 | φ285 | 293 | 450 | 500 | Ⅲ | 92.5 | φ225 | 8-M16 |
| SRG-1000-D | 150 | 上进下出 | 781 | φ285 | 352 | 450 | 500 | Ⅲ | 111 | φ225 | 8-M16 |
| SRG-1600-D | 200 | 上进下出 | 878 | φ340 | 401 | 450 | 500 | Ⅲ | 125 | φ280 | 8-M16 |

4.3.2流量计的安装

a.用户安装使用前，应详细阅读此说明，以保证流量计正确安装，合理使用，以免影响正常运行和计量精度。

b.选用流量计前应根据所计量气体的压力、流量、温度及工艺流程所要求的进出口方位，正确选用适当的型号、规格（计算方法见“流量换算”）。

c.安装流量计前应将进出口封装物去掉，必须防止颗粒状杂质掉入计量室内，如计量室表面涂有防锈油，可用汽油或煤油冲洗干净，并严格清除管道内杂质。流量计上游应安装过滤器或过滤网，以防止锈渣、焊渣及其它杂质进入计量室。

d.流量计安装时，无论进出口为垂直或水平位置，都应尽量保持转子轴线水平。

e.当气体压力波动范围较大时，为保证计量精度，流量计上游应安装调压器。

f.为防止新安装管道中的锈渣、焊渣及其它杂质进入流量计内，用户应先将过渡管安装在流量计的安装位置上，通气一段时间，确保无大颗粒杂质后，再换上流量计。安装流量计时，应确保流量计中心与管线中心对齐，无错位、并使流量计不受外力影响（包括轴向与切向）。如管道配焊，应安过度管，不可直接与流量计焊接。

4.3.3过渡管加工尺寸：（见图5和表4）

图5  过渡管加工图

表4  过渡管加工尺寸

| 型号 | 公称通径 DN | φD | A | B | H | 法兰盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | C1 | n-d |
| SRG-60-D | 50 | 60.3 | 16 | 140 | 190 | φ110 | 4-φ14 |
| SRG-80-D | 50 | 60.3 | 16 | 140 | 190 | φ110 | 4-φ14 |
| SRG-100-D | 80 | 88.9 | 18 | 190 | 190 | φ150 | 4-φ18 |
| SRG-150-D | 80 | 88.9 | 18 | 190 | 190 | φ150 | 4-φ18 |
| SRG-200-D | 80 | 88.9 | 18 | 190 | 245 | φ150 | 4-φ18 |
| SRG-250-D | 100 | 108 | 18 | 210 | 245 | φ170 | 4-φ18 |
| SRG-300-D | 100 | 108 | 18 | 210 | 245 | φ170 | 4-φ18 |
| SRG-450-D | 100 | 108 | 18 | 210 | 245 | φ170 | 4-φ18 |
| SRG-650-D | 150 | 159 | 20 | 265 | 460 | φ225 | 8-φ18 |
| SRG-1000-D | 150 | 159 | 20 | 265 | 460 | φ225 | 8-φ18 |
| SRG-1600-D | 200 | 219.1 | 22 | 320 | 460 | φ280 | 8-φ18 |

4.4建议垂直安装流量计，气体流向为上进下出，在特殊情况下可采取下进上出或左进右出，但订货时需特殊说明，流量计出厂时标准产品为上进下出。安装流量计时应设置前后阀门和旁通管路，以保证维修保养时，不必停气。图6、图7、图8分别为A、B、C（进出口方位分别为上进下出、下进上出、左进右出）三种流量计安装管路典型系统图，以供用户参考。

图6  上进下出立面图                 图7  下进上出立面图

图8  左进右出平面图

4.5 流量计安装管路各部分配管和管件尺寸必须适当，不得使流量计本体承受不正常的外力。

4.6 流量计安装完毕后，从注油口中注入润滑油（GB486~65高速机油H5）至油窗中线（注意不能多加），使用过程中定期或不定期检查，确保润滑油的充足及洁净程度。在使用中若发现润滑油发黑或油位高于油窗中线，则说明润滑油变质或有杂质，此时应更换新润滑油。若油位低于油窗中心线3mm，则说明润滑油损耗，需补充至油窗中线。加注润滑油时，必须关闭流量计前后阀门，将流量计内气体排空后，再加注润滑油。

4.6.1流量计投入运行时，所有阀门应缓慢开闭，以防止气流的强烈冲击，而损坏流量计。

4.6.2流量计投入运行一段时间后，如发现过滤器压降增大，应清洗过滤器或更换过滤介质；如发现流量计压降增大，起步流量升高时，可用干净汽油或煤油冲洗计量室。

4.6.3流量计长期停用时，应将润滑油放空，将计量室用汽油冲洗干净后，封住进出口，置于干燥处。

4.6.4流量计用于计量城市燃气（天然气、人工煤气等）时其杂质含量应符合我国“城镇燃气设计规范”（GB50028-93）的含量标准。

4.6.5流量计安装连接尺寸，见表3及图7，法兰按GB/T9119-2000标准。

4.7 进行电话通信及笔记本通信时的现场接线图：（见图9）

`

图9  电话通信及笔记本通信时的现场接线图

五、使用方法

5.1  工作状态下显示；（见图10）

图10  工作状态显示

注意事项：

您若需要进行压力泄露测试，在打压测试时压力不能超过您提供给我们的最大管道压力值，否则会损坏压力传感器！

5.3仪表内部接线端子图:（见图11）

图11  仪表内部接线端子图

5.4流量计内部接线方式

警告：接线操作前，应先断开24V外接电源，绝不允许带电操作！

5.4.1外输出引线标记，功能和套管（或线芯）颜色如下：

1、低电压报警脉冲输出.（棕色线）            2、工况脉冲输出。(绿色线)

3、0.1 m3标况脉冲输出。（红色线）            4、DC12～24V+（白色线）

5、GND（黑色线）                            6、IC卡负（紫色线）

7、1m3定标输出（蓝色线）

5.4.2内部传感器接线（引线均已接好，请勿随意改动）

- 压力传感器：P1-红色          P2-蓝色

P3-黑色          P4-白色      P5-黄色

b.  温度传感器：T1、T2—白色    T3-红色

c.  流量传感器：F1—白色   F2—白色

5.5系统接线图（见图5、6、7、8、9）

5.5.1输出航空插头接线方法：（如图12）

图12  输出航空插头接线方法

1、低电压报警脉冲输出（棕色线） 2、工况脉冲输出。(绿色线)

3、0.1 m3标况脉冲输出。（红色线）4、DC12~24V+（白色线）

5、GND（黑色线）                6、IC卡负（紫色线）

7、1m3定标输出（蓝色线）

5.5.3 三线制电流输出：（如图13）

图13  三线制电流输出

5.5.4 标况脉冲输出：（如图14）

图14  标况脉冲输出

5.5.5 工况脉冲输出：（如图15）

图15  工况脉冲输出

5.5.6 RS485接口：（如图16）

图16  RS485接口

5.5.7定标脉冲信号（与IC卡控制器联接）：（如图17）

图17  定标脉冲信号

502电位器零点调整、501电位器满量程调整、104电位器线性调整。电位器位置见图13

5.7内电源的使用

一只3V锂电池一般可使用五年以上。当电池电压显示2.5V表示应更换电池。更换时，打开铅封，拧下仪表右侧电池堵盖，将插头断开，将旧电池取出后，置入新电池，接上插头。然后将电池堵盖拧好，打上铅封。

六、使用注意事项

6.1用户不能随意更换电池型号。

6.2用户在做管道密闭实验前，应仔细查看产品标牌注明的公称压力值，实验压力 不允许超过公称压力值，否则会损坏压力传感器，导致积算仪不能正常工作。

6.3本产品为本质安全型防爆产品，维修和更换电池必须在安全场所进行。

6.4积算仪中的定标脉冲输出，必须经过本安型IC卡读卡器来读取，非本安型设备不能接入。

6.5接入信号必须符合GB3836.4-2000爆炸性环境用电气设备第4部分本质安全型“i”。

七、防爆产品安装使用注意事项

7.1本安型防爆产品使用注意事项

7.1.1该产品外壳设有接地端子，用户在使用产品时应可靠接地。

7.1.2该产品必须与防爆检验机构认定的安全栅相配套才能构成本安防爆系统。连接电缆采用屏蔽电缆，

屏蔽层在安全场所接地，安全栅参数为Um:250V AC/DC,Uo: 28V, Io: 93mA Co:83nF Lo: 4.2mH 。

7.1.3安全栅必须装于安全场所，其安装使用维护必须遵照安全栅使用说明书的有关规定。

7.1.4用户不得自行随意更换产品内的电气元件。

7.1.5用户安装使用和维护产品时必须同时遵守GB50058-92“爆炸环境和火灾危险环境电力装置设计规范”

和“中华人民共和国爆炸环境危险场所电气安全规程”的有关规定。

7.2 隔爆型产品安装使用注意事项

7.2.1产品外壳设有接地端子，用户在使用产品时应可靠接地。

7.2.2现场安装、维护必须遵守“断电后开盖”的警告语。

7.2.3安装现场应不存在对铝合金有腐蚀作用的有害气体。

7.2.4防爆外壳最高温度不得大于130℃。

7.2.5维修必须在安全场所进行，当安装现场确认无可燃性气体存在时方可维修。

7.2.6用户安装使用和维修产品时必须遵守GB3836.1，GB3836.2-2000爆炸性气体环境用电气设备的有关安全规定。

八、运输及贮存

8.1流量计应装入牢固的木箱（中、小口径应装泡沫加纸箱）内，不允许在箱内窜动，搬运时小心轻放，

不许野蛮装卸。

8.2存放地点应符合以下条件

- 防雨防潮             b.不受机械震动或冲击          c.温度范围－20℃～+50℃

d.相对湿度不大于80%     e.环境不含腐蚀性气体

九、开箱及检查

9.1开箱时检查外部包装的完整性，根据装箱单核对箱内物品数量、规格、检查仪表及配件的完整。

9.2随机文件

- 产品合格证           b.使用说明书                  c.装箱单

十、订货须知

10.1用户订购产品时应根据管道公称通径、公称压力、流量范围、介质最大压力、介质温度范围及环境条件选择合适的规格，当使用在危险场所需要有防爆要求的必须注明防爆具体要求。

10.2流量计一般为基本型：带工况、标况、定标脉冲输出（1 m31个脉冲），若需（0.1 m3、10 m3个脉冲）请在订货时注明。

10.3用户在订货时，请按下列格式详细正确填写。

填写实例：

若需订购流量范围10 m3/h～80 m3/h，温度压力补偿，介质最大压力20KPa，带RS485输出，带机械计数器，订货填写如下：

SRG-80-DA-35-I-S

10.4如需配置GPRS无线远传系统，在订货时另外说明

十一、流量计可能发生的故障及排除方法（见表5）

表5  流量计可能发生的故障及排除方法

| 故障现象 | 可能原因 | 检 修 |
| --- | --- | --- |
| 压力显示不正常 | 压力传感器超量程使用造成损坏。 | 更换压力传感器。 |
| 温度显示不正常 | 积算仪内部导线断开。 | 可查找积算仪内部端子是否连接可靠。 |
|  | 积算仪内部导线断开。 | 可依查找积算仪内部端子是否连接可靠。 |
| 瞬时流量显示不正常 | 温度传感器损坏 | 更换温度传感器。 |
|  | 流量传感器损坏。 | 更换流量传感器。 |
| 液晶屏显示缺划 | 液晶屏显示死机 | 断电后在上电 |
| 无4～20mA电流输出 | 电流输出板损坏。 通讯电缆断线。 上位机或二次表故障。 安全栅损坏。 积算仪与二次表显示不一致。 | 更换电流输出板。 更换通讯电缆。 检查上位机或二次表。 更换安全栅。 积算仪或二次表量程设置有误 |
| 无脉冲输出 | 脉冲输出板损坏。 通讯电缆断线。 上位机或二次表故障。 安全栅损坏。 | 更换脉冲输出板。 更换通讯电缆。 检查上位机或二次表。 更换安全栅。 |
| 无法进行RS-485通讯 | RS-485接口板损坏。 通讯电缆断线。 上位机或二次表故障。 RS-485地址不正确。 | 更换RS-485接口板。 更换通讯电缆。 检查上位机或二次表。 核对积算仪和上位机地址。 |

11.1对发生故障的流量计，未经专门培训，不允许任意拆装。

11.2思达斯易仪器仪表服务

上海思达斯易仪器仪表有限公司服务宗旨是通过严格的质量管理体系让顾客满意、及时为顾客排忧解难。公司提供流量计的性能、结构、使用、维修等内容的技术培训。

上海思达斯易仪器仪表有限公司产品出厂前已逐台校验，具有质量保证。为方便用户，我厂产品实行“三包”、“三保”。流量计出厂半年内，若在正常工作情况下，发生由产品质量问题引起的故障，我公司均免费修理；若在安装使用过程中遇到问题，请及时与我公司联系，我公司随时提供技术咨询服务。

附录一 天然气真实相对密度Gr的确定

天然气真实相对密度定义为相同状态下天然气与干空气密度之比，Gr为标准状态下的真实相对密度，其值按下式计算：

（1）

式中：

Gi：天然气的理想相对密度，其值按公式（2）计算

Za：干空气在标准状态下的压缩因子，其值为0.99963

Zn：天然气在标准状态下的压缩因子，其值按公式（3）计算

（2）

式中：

Xj：天然气j组分的摩尔分数，由气分析给出

Gij：天然气j组分的理想相对密度，由附表2查取

n：天然气组分总数，由气分析给出

（3）

式中：

：天然气j组分含量的求和因子，由附表2查取

XH天然气中氢气含量的摩尔系数，由气分析给出

附录二天然气物理性质表

| 天然气各组分的理想密度、理想相对密度、求和因子和压缩因子表 |
| --- |
| 组分 | 理想密度ρij 101.325Kpa 293.15K | 理想相对密度 Gij | 求和因子bj101.325Kpa 293.15K | 压缩因子Zj101.325Kpa 293.15K |
| 甲烷 | 0.6669 | 0.5539 | 0.0424 | 0.9982 |
| 乙烷 | 0.2500 | 1.0382 | 0.0900 | 0.9919 |
| 丙烷 | 1.8332 | 1.5224 | 0.1349 | 0.9818 |
| 丁烷 | 2.4163 | 2.0067 | 0.1844 | 0.9660 |
| 2-甲基丙烷 | 2.4163 | 2.0067 | 0.1792 | 0.9679 |
| 戊烷 | 2.9994 | 2.4910 | 0.2293 | 0.9474 |
| 2-甲基丁烷 | 2.9994 | 2.4910 | 0.2045 | 0.9528 |
| 2，2-二甲基丙烷 | 2.9994 | 2.4910 | 0.1992 | 0.9603 |
| 已烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2877 | 0.9172 |
| 2-甲基戊烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2740 | 0.9249 |
| 3-甲基戊烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2748 | 0.9245 |
| 2，2-二甲基丙烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2551 | 0.9349 |
| 2，3-二甲基丙烷 | 3.5825 | 2.9753 | 0.2661 | 0.9292 |
| 赓烷 | 4.1656 | 3.4596 | 0.3538 | 0.8748 |
| 2-甲基已烷 | 4.1656 | 3.4596 | 0.3369 | 0.8865 |
| 3-甲基已烷 | 4.1656 | 3.4596 | 0.3367 | 0.8866 |
| 辛烷 | 4.7488 | 3.9439 | 0.4309 | 0.8143 |
| 2，2，4-三甲基戊烷 | 4.7488 | 3.9439 | 0.3594 | 0.8708 |
| 环乙烷 | 3.4987 | 2.9057 | 0.2762 | 0.9237 |
| 甲基环乙烷 | 4.0718 | 3.3900 | 0.3323 | 0.8896 |
| 苯 | 3.2473 | 2.6969 | 0.2596 | 0.9326 |
| 甲苯 | 3.8304 | 3.1812 | 0.3298 | 0.8912 |
| 一氧化碳 | 1.1644 | 0.9671 | 0.0200 | 0.9996 |
| 硫化氢 | 1.4166 | 1.1765 | 0.0943 | 0.9911 |
| 氦气 | 0.1664 | 0.1382 | 0.0160 | 1.0005 |
| 氩气 | 1.6607 | 1.3792 | 0.0265 | 0.9993 |
| 氮气 | 1.1646 | 0.9672 | 0.0173 | 0.9997 |
| 二氧化碳 | 1.8296 | 1.5195 | 0.0595 | 0.9946 |
| 水（气态） | 0.7489 | 0.6220 | 0.1670 | 0.9720 |
| 空气 | 1.2041 | 1.0000 | ——— | 0.99963 |
| 注；空气的标准组成，以摩尔分数表示为： N2:0.7809 O2:0.2095 Ar:0.0093 CO2:0.0003 |

本公司保留对说明书的更改权

# Text boxes

MPa

MPa

绝对压力

Zn/Zg

绝对压力

Zn/Zg

工况流量：（m3/h）

补偿方式：A-温度压力补偿

B-温度补偿

使用压力：35-压力传感器量程0~35Kpa

100-压力传感器量程0~100Kpa

200-压力传感器量程0~200Kpa

350-压力传感器量程0~350Kpa

700-压力传感器量程0~700Kpa

1000-压力传感器量程0~1000Kpa

功    能：不填为基本型，带工况、标况、定标脉冲输出

T-带RS485通讯接口

I-带三线制4~20mA输出

TI-带RS485通讯接口+三线制4~20mA输出

安装形式：不填为单智能型

S-机械计数器+智能型

—

—

— D

SRG —

+3V

锂电池

DC

+24V

+5V

+3.3V

DC+24V

4~20mA

EEPROM

存储器

电

源

液晶

显示

液晶

驱动器

手

操

器

微

处

理

器

前置

放大器

A/D

转换器

放大器

压力

传感器

流量

传感器

温度

传感器

脉冲

放大驱动

D/A

变换器

RS485

通讯接口口

用户设备

（计算机或仪表等）